MOA的电气技术参数

- 避雷器的额定电压（UR）：施加于避雷器端子间的最大允许工频

电压的有效值（KV）称为避雷器的额定电压，但它不等于系统

的额定电压；

- 避雷器的持续运行电压（UC）：在运行中允许持久地施加于避雷

器端子间的工频电压的有效值（KV）；

- 避雷器的标称放电电流（In）：用来划分避雷器等级的、具有8/20

μs波形的冲击放电电流的幅值称为避雷器的标称放电电流；

当UR≤36KV时，In=2500（A）；

- 避雷器保护特性：以避雷器在规定的冲击电流波形和幅值下的残

压表示，其中包括：

  - 雷电冲击电流残压，即在In下的残压；

  - 陡波冲击电流残压，即波幅等于In，视在波前时间为1μs而视在半波幅值时间不大于20μs的冲击电流下的残压；

  - 操作冲击电流残压，即视在波前时间为30～100μs，视在

半波幅值时间约为视在波前时间2倍的冲击电流下的残压。

- 长持续时间冲击电流承受能力：如下表

| 避雷器级别（A） | 电流幅值（A） | 视在幅值持续时间（μs） |
| --- | --- | --- |
| 5000（2500） | 75（50） | 1000（500） |

- MOA的能量耐受能力（W）及比能量（W，）：MOA能吸收某数

值的能量而不损坏，且其残压变化不超过5%，则此能量值称为

其能量耐受能力，MOA的能量耐受能力与其UR值之比称为其比能量；

- 避雷器的工频电压耐受时间特性：是指在规定的条件下，对避雷

器施加的不同工频电压，与避雷器不损坏、不发生热崩溃时所对应的最大持续时间的关系；

- MOA的参考电流和参考电压：其定义与MOV的相同，不过此

时应为整只MOA的参数；

- 避雷器的压力释放能力：是指万一MOA故障，能承受流过的

短路电流而不致引起MOA爆炸的能力，以规定的短路电流（

有效值）上下限数值表示。