避雷器简介

MOV－－金属氧化物非线性电阻；

MOA－－交流无间隙金属氧化物避雷器。

- MOV属于功能电子陶瓷中的敏感陶瓷，它的电阻率对外加电场十分敏感，因而可以通过电阻率或电流密度变化来了解加于其上的电场变化情况。它有高度的非线性，可以在电流密度变化几个数量级的条件下，其电场强度仅变化百分之几，它可以广泛用于过电压的限制。它有低电压下的高电阻和高电压下的低电阻的特点。

- 老化机理：MOV性能的老化主要表现为：泄漏电流增大，击穿电压降低，在冲击电流作用下，伏安特性出现极性现象，这主要由材料成分和瓷体结构决定了上述因素作用的大小；

- 大电流冲击耐受能力：是指MOV在通过波形4/10μs的冲击大电流后不损坏的能力；

- 我国配电型避雷器参数如下：

型号：                     HY5WS—12.7/50

系统额定电压：             10KV

避雷器额定电压：           12.7KV

持续运行电压：              6.6KV

直流1mA参考电压不小于：   26KV

标称放电电流下的残压不大于：50KV

陡波冲击残压不大于：        57.5KV

2ms方波通流容量：          100A

- MOA的动作后能否继续正常运行取决于“热平衡”，若发热大于散热而使MOV温度进一步升高，再由于恶性循环作用而使MOA超过其所承受能力而导致损坏，即称为“热崩溃”。因此必须在设计和运行时避免出现“热崩溃”现象；

- 运行中的MOA温度变化，主要原因是承受了过电压能量，大气过电压和操作过电压都可能使MOA吸收过电压能量，而这两种过电压的持续时间甚短，吸受能量过程中MOA来不及散热，可视为绝热温升过程而导致损坏；

- 电力系统中的MOA有许多不同的使用条件和保护要求：

1）避雷器的额定电压   Ur

2）避雷器的持续运行电压   UC

3）避雷器的标准放电电流   In  8/20μs波形的冲击放电电流

4）避雷器的保护特性

5）长持续时间冲击电流承受能力

6）MOA的能量耐受能力（W）

7）避雷器的工频电压耐受时间特性

8）避雷器的压力释放能力

MOA的性能要求基本上可以归结为：满意的保护性能和足够的运行可靠性。

- MOA在运行中受4种电压作用：

  - 系统持续运行电压；

  - 暂态过电压；

  - 雷电过电压；

  - 操作过电压。

- 由于MOA没有间隙阻隔，任何过电压作用下它都要吸受能量，影响其热平衡，而在中性点绝缘系统中，可能出现持续时间相当长且较高的过电压，在此条件下MOA所吸收的能量远大于散热能量，因此有可能使MOA损坏。

10 为了使MOA有足够的热稳定性，要通过选用特性良好的	MOV来达到

要求MOV有功损耗低，耐老化能力强，使其在长期作用下的有功损耗不超过允许值，并在预期寿命内不致破坏热平衡。

- MOV质量控制

人们关注的是MOV的能量耐受能力，一只MOA若混有少数能量耐受能量低的MOV次品，则在过电压作用下，能量耐受能力差的MOV将首先损坏，继而引起整只MOA损坏，剃出此类次品是保证MOA安全必要因素。现已确认MOV的结构不均匀性是导致其能量承受能力下降的主要原因。（所谓结构不均匀性是指MOV内部存在气隙、分层、颗粒或添加剂的不均匀分布、集中性的导电物质等）。

- MOA的运行监测：

运行中发现MOA的缺陷：

  - MOV特性不稳定，在工作电压作用下迅速老化

  - MOV通流容量不足，大能量过电压作用下迅速老化，甚至有局部击穿或破坏；

  - MOA密封不良，进入潮气使内部绝缘劣化，导致内部闪络；

  - 由于安装过程中的震动使内部结构松动，MOV发生位移；

  - 遇有特殊恶劣工作条件，使MOV特性出现巨大变化（如残压变化、能量耐受能力变化、阻性电流变化等）；

  - 运行中的MOA泄漏电流与多种因素有关（温度、受潮…等）。

孟 工

2005、7、8日